## Anleitung
Verteilerdokumentation
So arbeitest du mit dieser Vorlage
ABLAUF
1 | Vorlage per Doppelklick öffnen – Excel legt eine neue Datei an. Gleich im Kundenordner speichern, z. B. als „JJJJ-MM-TT Verteilerdokumentation <Verteiler>.xlsx“.
2 | Blatt „Anlage“: Kunde, Verteiler, Netz und Erdung ausfüllen. Diese Angaben erscheinen automatisch auf allen anderen Blättern.
3 | Blatt „Stromkreisliste“: eine Zeile je Schutzorgan (FI, LS, Hauptschalter …). Reihe und Platz = Position im Verteiler (Reihe 1 oben, Platz 1 links, in Teilungseinheiten). Die Spalte „Beschriftung kurz“ wird zum Beschriftungsstreifen.
4 | Blatt „Beschriftung“: füllt sich selbst. Mit 100 % drucken (keine Skalierung), ein Feld = 1 TE = 17,5 mm. Am Probedruck mit dem Lineal nachmessen, ausschneiden, in die Beschriftungsleiste des Verteilers schieben.
5 | Blatt „Messprotokoll“: Messwerte je Stromkreis eintragen. Ik, Zs max und das Ergebnis rechnen sich selbst. Die Grenzwerte stehen oben im Blatt und lassen sich anpassen.
6 | Blatt „Prüfbericht“: Besichtigen und Erproben abhaken, Mängel eintragen, Gesamtergebnis wählen, unterschreiben.
7 | Für den Kunden: Stromkreisliste, Prüfbericht und Messprotokoll als PDF speichern (Datei › Exportieren) und mit der Kundendokumentation übergeben. Eine Kopie der Stromkreisliste gehört in den Verteiler.
FARBEN
Gelbe Zellen = deine Eingabe. Weiße Zellen = Formel, nicht überschreiben. Zeilen 7–9 der Stromkreisliste sind Beispiele – überschreiben oder löschen.
Leere Zeilen beim Drucken ausblenden: in der Kopfzeile den Filter bei „BMK“ öffnen und „(Leere)“ abwählen.
WICHTIG
Die automatische Bewertung ist eine Hilfe, kein Ersatz für die Beurteilung durch die Elektrofachkraft. Maßgeblich sind DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100 und die Angaben der Gerätehersteller.

## Anlage
Verteilerdokumentation
Anlagen- und Verteilerdaten
Gelbe Felder ausfüllen – die Angaben erscheinen automatisch auf Stromkreisliste, Beschriftung, Prüfbericht und Messprotokoll.
KUNDE UND OBJEKT
Auftraggeber / Betreiber | Familie Muster | Kunden-Nr.
Anlagenanschrift | Musterstraße 12, 12345 Musterstadt
Auftrags-Nr. | 2026-014 | Datum | 2026-10-08
VERTEILER
Bezeichnung (z. B. UV EG) | UV Wohnung 1. OG | Standort | Flur
Hersteller / Typ |  | Reihen × TE
Zuleitung (Typ, Querschnitt) | NYM-J 5×10 mm² | Vorsicherung | SLS E 35 A
NETZ UND ERDUNG
Netzbetreiber |  | Zählernummer
Netzsystem | TN-C-S | Nennspannung | 230/400 V, 50 Hz
Hausanschlusssicherung |  | Hauptpotentialausgleich
Überspannungsschutz | Typ 2 | Erdungswiderstand RA (Ω)
Erdungsanlage
ERRICHTER UND PRÜFER
Errichter | Muster Elektrotechnik GmbH · Max Mustermann, Elektrotechnikermeister · Musterstraße 1 · 12345 Musterstadt
Installateurverzeichnis |  | HWK-Betriebs-Nr.
Prüfer | Max Mustermann | Telefon | 0123 456789
ZUSAMMENFASSUNG (AUTOMATISCH)
Stromkreise erfasst |  | Stromkreise gemessen
davon in Ordnung |  | davon nicht in Ordnung
Ergebnis der Messungen

## Stromkreisliste
Stromkreisliste
Verteilerdokumentation · Muster Elektrotechnik GmbH
Verteiler | [5 empty] | Objekt | [8 empty] | Auftraggeber
Eine Zeile je Schutzorgan. Reihe / Platz = Position im Verteiler (Reihe 1 oben, Platz 1 links) – daraus entsteht das Blatt „Beschriftung“. Zeilen 7–9 sind Beispiele: überschreiben oder löschen.
Nr. | BMK | Reihe | Platz (TE) | Breite (TE) | Schutzorgan | Char. | In (A) | Pole | vor-geschalteter FI | IΔn (mA) | FI-Typ | Leitung | Adern × mm² | Länge ca. (m) | Raum / Bereich | Verbraucher / Beschreibung | Beschriftung kurz (max. 14 Zeichen) | Schlüssel
| Q1 | 1 | 1 | 3 | Hauptschalter |  | 63 | 3 | [8 empty] | Hauptschalter
| F0 | 1 | 4 | 4 | Überspannungsschutz |  |  | 4 | [8 empty] | Überspannung
| F1 | 1 | 8 | 4 | FI/RCD |  | 40 | 4 |  | 30 | A | [5 empty] | FI 40A 30mA
| F2 | 1 | 12 | 1 | LS | B | 16 | 1 | F1 |  |  | NYM-J | 3×2,5 | 12 | Küche | Steckdosen Arbeitsplatte links | Küche SD AP li
| F3 | 2 | 1 | 1 | LS | B | 16 | 1 | F1 |  |  | NYM-J | 3×2,5 | 14 | Küche | Steckdosen Arbeitsplatte rechts | Küche SD AP re
| F4 | 2 | 2 | 1 | LS | B | 16 | 1 | F1 |  |  | NYM-J | 3×2,5 | 11 | Küche | Geschirrspüler | Küche GS
| F5 | 2 | 3 | 1 | LS | B | 16 | 1 | F1 |  |  | NYM-J | 3×1,5 | 10 | Küche | Kühlschrank, Dunstabzug | Küche KS, Duns
| F6 | 2 | 4 | 4 | FI/RCD |  | 40 | 4 |  | 30 | A | [5 empty] | FI 40A 30mA
| F7 | 2 | 8 | 1 | LS | B | 10 | 1 | F6 |  |  | NYM-J | 3×1,5 | 22 | Flur | Licht Flur | Li Flur
| F8 | 2 | 9 | 1 | LS | B | 16 | 1 | F6 |  |  | NYM-J | 3×1,5 | 18 | Wohnzimmer | Steckdosen und Licht | Wohnzi. SD und
| F9 | 2 | 10 | 1 | LS | B | 16 | 1 | F6 |  |  | NYM-J | 3×1,5 | 20 | Schlafzimmer | Steckdosen und Licht | Schlafzi. SD u
| F10 | 2 | 11 | 1 | LS | B | 16 | 1 | F6 |  |  | NYM-J | 3×2,5 | 9 | Bad | Steckdosen Bad, Spiegelschrank | SD Bad, Spiege
| F11 | 3 | 1 | 3 | LS | B | 16 | 3 | F6 |  |  | NYM-J | 5×2,5 | 12 | Küche | Herd / Kochfeld | Küche Herd
| F12 | 3 | 4 | 2 | FI/LS (RCBO) | B | 16 | 2 |  | 30 | A | NYM-J | 3×2,5 | 8 | Bad | Waschmaschine | Bad WM
| F13 | 3 | 6 | 2 | FI/LS (RCBO) | B | 16 | 2 |  | 30 | A | NYM-J | 3×2,5 | 15 | Balkon | Außensteckdose IP44 | Balkon Außen S
| F14 | 3 | 8 | 3 | LS | B | 32 | 3 |  |  |  | NYM-J | 5×6 | 9 | Bad | Durchlauferhitzer 21 kW | Bad DLE 21 kW
Note on D6: Platz = erste Teilungseinheit (TE) des Geräts, von links gezählt.
Note on R6: Text für den Beschriftungsstreifen. Mehr als 14 Zeichen passen nicht in 1 TE und werden orange markiert.

## Beschriftung
Beschriftung Verteiler
Mit 100 % drucken (keine Skalierung). Ein Feld = 1 TE = 17,5 mm – am Probedruck nachmessen. Inhalt kommt aus der Stromkreisliste (Reihe, Platz, BMK, Beschriftung kurz).
Reihe 1
Reihe 2
Reihe 3
Reihe 4
Reihe 5
Reihe 6
Reihe 7
Reihe 8

## Prüfbericht
Prüfbericht
Prüfung elektrischer Anlagen nach DIN VDE 0100-600 bzw. DIN VDE 0105-100
ANLAGE
Auftraggeber / Betreiber | Auftrags-Nr.
Anlagenanschrift
Verteiler | Standort
Netzsystem | Nennspannung
PRÜFUNG
Prüfart
Prüfdatum | Prüfer
Messgerät (Hersteller, Typ) | Seriennummer
Kalibriert bis | Erdungswiderst. RA
1 Besichtigen | Ergebnis | Bemerkung
Auswahl der Betriebsmittel passend zu den äußeren Einflüssen (Schutzart, Brandschutz)
Basisschutz: Abdeckungen, Isolierungen und Gehäuse vollständig und unbeschädigt
Leiterquerschnitte und Schutzeinrichtungen richtig zugeordnet
Kennzeichnung von Stromkreisen, Schutzeinrichtungen und Leitern (N blau, PE grün-gelb)
Verteiler zugänglich, Bedienung und Beschriftung in Ordnung
Leitungsverlegung, Befestigung und mechanischer Schutz
Klemmstellen fest, Leiterverbindungen fachgerecht
Schutzpotentialausgleich (Haupt- und zusätzlicher) vorhanden und angeschlossen
Brandabschottungen bei Durchführungen
Zusätzlicher Schutz durch RCD ≤ 30 mA, wo gefordert (Steckdosen ≤ 32 A, Beleuchtung in Wohnungen, außen)
Überspannungsschutz, wo gefordert
Dokumentation vorhanden (Stromkreisliste, Pläne)
2 Erproben | Ergebnis | Bemerkung
Funktion der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (Prüftaste)
Funktion von Schalt-, Steuer- und Verriegelungseinrichtungen
Hauptschalter / Not-Aus
Funktion von Beleuchtung und Steckdosen (Stichprobe)
3 Messen – Werte siehe Messprotokoll | Ergebnis | Bemerkung
Durchgängigkeit der Schutzleiter und des Potentialausgleichs (RPE)
Isolationswiderstand (Riso)
Schleifenimpedanz / Abschaltbedingung (Zs)
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (IΔ, tA, UB)
Drehfeld der Drehstromsteckdosen
Erdungswiderstand (bei TT-System)
MÄNGEL UND HINWEISE
ERGEBNIS
Gesamtergebnis
Nächste Prüfung empfohlen | Prüfplakette
Ort, Datum |  | Unterschrift Prüfer (Elektrofachkraft)
Note on B52: Prüfdatum + 4 Jahre (Empfehlung für Wohngebäude). Bei Bedarf überschreiben.

## Messprotokoll
Messprotokoll
Messwerte je Stromkreis · Muster Elektrotechnik GmbH
Verteiler |  |  | Objekt | [6 empty] | Datum |  |  |  | Gerät
Grenzwerte |  | Nennspannung U0 (V) | 230 | Riso min (MΩ) | 1 | Faktor Zs |  | tA max (ms) | 300 | UB max (V) | 50 | Zs max = Faktor × U0 / Ia · Ia: B = 5·In, C = 10·In, D = 20·In, K = 14·In, Z = 3·In. Bewertung ist eine Hilfe – maßgeblich sind Norm und Herstellerangaben.
Nr. | BMK | Stromkreis / Verbraucher | Schutzorgan | Leitung | Riso L–PE (MΩ) | Riso N–PE (MΩ) | RPE (Ω) | Zs L–PE (Ω) | Ik (A) | Zs max (Ω) | IΔ (mA) | tA (ms) | UB (V) | Dreh-feld | Ergebnis | Bemerkung | Riso | Zs | FI | Dreh
Ort, Datum
Note on F5: Mindestwert Isolationswiderstand bei Prüfspannung 500 V DC: 1 MΩ.
Note on H5: Faktor 2/3 berücksichtigt die Erwärmung der Leiter im Betrieb (Bewertung gemessener Werte nach DIN VDE 0100-600). Für reine Rechenwerte 1 eintragen.
Note on J5: Abschaltzeit bei IΔn für unverzögerte RCD: höchstens 300 ms.